一、电站阀门 型号编制方法

本公司产品型号符合中华人民共和国机械行业标准《电站阀门 型号编制方法》JB/T 4018

电站阀门 型号编制方法（JB/T 4018）

1. 阀门的型号编制方法如下：

2. 阀门类型代号用汉语拼音字母表示：                                           （表1）

| 阀 门 类 型 | 代 号 | 阀 门 类 型 | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闸 阀 | Z | 安 全 阀 | A |
| 截 止 阀 | J | 减 压 阀 | Y |
| 节 流 阀 | L | 疏 水 阀 | S |
| 蝶 阀 | D | 调 节 阀 | T |
| 止 回 阀 | H | 水压试验阀（堵阀） | SD |
| 水位表（平衡容器） | B |  |  |

3. 传动方式代号用阿拉伯数字表示：                                             （表2）

| 传 动 方 式 | 代 号 | 传 动 方 式 | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 磁 动 | 0 | 圆 锥 齿 轮 | 5 |
| 电 磁 - 液 动 | 1 | 气 动 | 6 |
| 电 - 液 动 | 2 | 液 动 | 7 |
| 蜗 轮 | 3 | 气 - 液 动 | 8 |
| 正 齿 轮 | 4 | 电 动 | 9 |

注：1. 手轮、手柄和扳手传动的阀门及安全阀、减压阀、疏水阀省略传动方式代号。

2. 对于气动或液动、常开式用6K、7K表示，常闭式用6B、7B表示，气动带手动用6S表示，防爆电动用9B表示，户外耐热用9R表示。

3. 控制类阀门采用电动执行器的传动方式用“9”表示。

4. 连接形式代号用阿拉伯数字表示：                                             （表3）

| 连 接 形 式 | 内 螺 纹 | 外 螺 纹 | 法 兰 | 焊 接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代 号 | 1 | 2 | 4 | 6 |

注：焊接连接包括对接焊和承接焊

5. 结构形式代号用阿拉伯数字表示：                                            （ 表4-1）

| 闸 阀 结构形式 | 明 杆 楔 式 |  |  | 明 杆 平 行 式 |  | 暗 杆 楔 式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性闸板 | 刚性单闸板 | 刚性双闸板 | 刚性单闸板 | 刚性双闸板 | 刚性单闸板 | 刚性双闸板 |
| 代 号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

（表4-2）

| 截止阀和节流阀结构形式 | 直 通 式 | 直通式Z型 | 角 式 | 直 流 式 | 平衡直通式 | 平衡、角式 | 三 角 式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代 号 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |

| （表4-3） 蝶阀结构形式; 杠 杆 式; 垂直板式; 斜 板 式. 代 号; 0; 1; 3. | （表4-4） 减压阀结构形式; 薄膜式; 弹簧薄膜式; 活塞式; 波纹管式; 杠杆式. 代 号; 1; 2; 3; 4; 5. |
| --- | --- |
| （表4-5） 疏水阀结构形式; 浮 球 式; 波纹管式; 膜 盒 式; 钟形浮子式; 节流孔板式; 脉 冲 式; 圆 盘 式. 代 号; 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9. |
| （表4-6） 止回阀结构形式; 升 降; 旋 启; 圆 盘 式. 直 通 式; 直通式Z型; 立 式; 直 流 式; 节流再循环式; 单 瓣 式; 多 瓣 式; 双 瓣 式. 代 号; 1; 3; 2; 7; 8; 4; 5; 6; 9. |
| （表4-7） 安 全 阀 结 构 形 式; 代 号. 弹 簧; 封 闭; 带 散 热 片; 全 启 式; 0. 微 启 式; 1. 全 启 式; 2. 带 扳 手; 全 启 式; 4. 不 封 闭; 双弹簧微启式; 3. 微 启 式; 7. 全 启 式; 8. 带控制机构; 全 启 式; 6. 先 导 式; 9. 杠 杆; 单 杠 杆; 全 启 式; 2. 角形微启式; 5. 双 杠 杆; 全 启 式; 4. 注：杠杆式安全阀在类型代号前加汉语拼音“G”字母表示。 | （表4-8） 调 节 阀 结 构 形 式; 代 号. 回 转; 套 筒 式; 0. 升 降; 单 级; 套 筒 柱 塞 式; 5. 套 筒 式; 7. 针 形 阀; 2. 柱 塞 式; 4. 闸 板 式; 6. 多 级; 套 筒 式; 8. 柱 塞 式; 1. 套 筒 柱 塞 式; 9. |
|  |  | （表4-9） 水压试验阀结构形式; 代 号. 闸 板 式; 1. 止 回 式; 2. |

（表4-10）

| 水 位 计 结 构 形 式 |  |  | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平 衡 容 器 |  |  | 7 |
| 就 地 | 云 母 片 式 |  | 1 |
|  | 玻 璃 板 式 |  | 2 |
|  | 玻 璃 管 式 |  | 3 |
|  | 光 学 折 射 式 | 双 色 | 9 |
|  |  | 光 学 电 视 式 | 9a |
| 低 读 | 轻 液 | 玻 璃 板 式 | 6 |
|  |  | 玻 璃 管 式 | 0 |

6. 阀座密封面或衬里材料代号用汉语拼音字母表示：

（表5）

| 阀座密封面或衬里材料 | 代 号 | 阀座密封面或衬里材料 | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 合 金 | T | 渗 氮 钢 | D |
| 橡 胶 | X | 渗 硼 钢 | P |
| 尼 龙 塑 料 | N | 硬 质 合 金 | Y |
| 合金耐酸或不锈钢 | H | 衬 胶 | J |
| 锡基轴承合金（巴氏合金） | B | 衬 铅 | Q |

注：1. 由阀体直接加工的阀座密封面材料代号用“W”表示。

2. 当阀座和阀瓣（闸板）密封面材料不同时，用低硬度材料代号表示（隔膜阀除外）。

7. 公称压力数值用阿拉伯数字表示

公称压力数值单位为MPa。

当介质最高温度≤450℃时，标注公称压力数值。

当介质最高温度＞450℃时，标注工作温度和工作压力，工作压力需用P标识并在P字的右下角附加介质最高温度数字。该数字是以10除介质最高温度数值所得的整数。如：工作温度为540℃，工作压力为10MPa的阀门，其代号为Pw5410。

8. 阀体材料代号用汉语拼音字母表示：

（表6）

| 阀 体 材 料 | 代 号 | 阀 体 材 料 | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灰 铸 铁 | H | 铬 钼 合 金 钢 | I |
| 球 墨 铸 铁 | Q | 铬 镍 钛 钢 | P |
| 碳 钢 | C | 铬 钼 钒 合 金 钢 | V |

注：PN≤1.6MPa的灰铸铁阀门及PN≥25MPa的碳素钢，阀体省略本代号。

截止阀电动装置选用表

| 口径/压力 | 电动装置 | 公称转矩 (N·m) | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN20/PN32 DN32/PN32 DN20/PW5417V DN20/PW5717V DN32/PW5414V | ZB-15I-18/20 | 150 | 常州 |
|  | DZ15 | 150 | 扬州 |
| DN40/PN20 DN50/PN32 DN40/PW5410V DN50/PW5420V | ZB30I-18/20 | 300 | 常州 |
|  | SMC-03 | 270 | 天津二通 |
|  | DZW30 | 300 | 扬州 |
| DN65/PN32 DN65/PW5420V | ZB45I-18/40 | 450 | 常州 |
|  | DZW45 | 450 | 扬州 |
| DN65/PN32 | SMC-00 | 450 | 天津二通 |
| DN80/PN10 DN100/PN10 | ZC60-24/40 | 600 | 常州 |
|  | DZW60 | 600 | 扬州 |
| DN80/PN32 | ZC90I-18/40 | 900 | 常州 |
|  | SMC-0 | 900 | 天津二通 |
|  | DZW90 | 900 | 扬州 |
| DN100/PN32 | ZC180I-18/40 | 1800 | 常州 |
|  | SMC-1 | 1800 | 天津二通 |
|  | DZW180 | 1800 | 扬州 |
| DN125/PN32 | ZC180-18/40 | 1800 | 常州 |
|  | SMC-2 | 2700 | 天津二通 |
|  | DZ180 | 1800 | 扬州 |
| DN100/PN20 | ZC90I-18/40 | 900 | 常州 |
| DN100/PN25 | DZW90 | 900 | 扬州 |
| DN100/PW5414V | ZC60-24/40 | 600 | 常州 |
| DN100/PW5410V | DZW60 | 600 | 扬州 |