调节阀流量系数与可调比关系的研究

| 作 者： | 程怀济 鞍热工装自控仪表有限公司 |
| --- | --- |
| 摘 要： | 从实际使用要求出发，讨论了调节阀流量系数与可调比关系，提出把可调比看作流量特性曲线的特征参数，在此基础上，指出国家标准和IEC标准对流量系数偏差规定的区别，并通过相应计算得出国内现有标准及产品设计中存在的不足之处。 |
| 关键字： | 调节阀 流量系数 可调比 |

调节阀有两种基本的流量特性：

线性流量特性    Ф=Ф0+[（R-1）/R] ＊h（1）

等百分比流量特性  Ф=Ф0Rh （2）

式中：
     Ф为对应某开度时的流量系数
     R为可调比
     h为相对开度
     Ф0为h=0时的流量系数。

按照传统的解释，可调比R是指所能控制的最大流量和最小流量的比值，即

R=最大控制流量/最小控制流量=Qmin/Qmax（3）

在设计调节阀时，需先设定一个R值，然后计算各开度下的流量系数Ф，以此作为设计阀芯曲线或套筒窗口的依据。国内调节阀行业的两次统一设计，都是在设定R=30前提下，计算出了各开度对应的流量系数理论值（见表1）。

表1R=30调节阀各相对开度的流量系数Ф

| 流量特性 | Ф0 | 各相对开度的Ф值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 线性 | 3.33 | 13.00 | 22.67 | 32.33 | 42.00 | 51.67 | 61.33 | 71.00 | 80.67 | 90.33 | 1000 |
| 等百分比 | 3.33 | 4.68 | 6.58 | 9.25 | 12.99 | 18.26 | 25.65 | 36.05 | 50.65 | 71.17 | 1000 |

从应用角度，希望调节阀的放大倍数KD大一些，而KD与可调节比R有关，

线性特性    KD=（Qmin/L）＊（R-1）/R          （4）

等百分比特性   KD=（Qmin/L）＊InR＊Rh-1      （5）

式中：L为全行程开度。可以看出，增大KD，应提高R值。因此，制造厂都都将可调比大于某一数值作为一项性能指标予以标明。但是调节阀R值越大，设计制造难度越大。对单、双座调节阀，若R值过大，阀芯制造时会在90%~100%开度范围内产生根切现象；对套筒调节阀，若R值太大，在90%~100%开度范围内会因窗口尺寸过宽而无法制造。这些都限制了R值的提高。

制造厂是在R=30前提下设计制造出调节阀产品，但对调节阀产品实际R值是多大、它与R=30的偏差等问题，目前尚未引起人们的重视。由于，设汁人员对R值的认识仅局限在Qmax和Qmin的比上，而Qmin只是个理论上存在的数值，无法进行测量，因此认为实际可调比也是无法计算的。在目前见到的有关调节阀的资料中，尚未看到这方面的论述。国内外调节阀的标准中，也未提出对R值的测量、计算和考核办法。这是由于对可调比概念的片面理解所造成的，现在有必要从可调比与流量系数的关系入手作进一步探讨与研究。

1 可调比与流量特性曲线的关系

从流量系数的计算公式可以看出，R值取决于Qmin，但它决定了任意一个相对行程时的流量系数值。因此，无论从调节阀的设汁、制造和应用角度讲，这一点都具有很重要的实际意义。因为，任何调节阀都不可能使用在它的最小开度，也就是不会用其Qmin来工作，大量的使用场合是在某一开度（一般在全行程的20%—80%）上对流量进行控制。此时，调节阀的流量系数大小决定了调节阀的工作开度，流量系数相对于行程的变化量决定了调节阀的放大倍数，这些均与R值有关。因此，不能简单地从Qmax和Qmin的比去理解R值，而应当把R值看作是整个流量特性曲线的一个特征参数。

分析式（1）、式（2）与式（3）、式（4）可以看出，尺值变化对线性流量特性影响不大，特别在R>>1时，Ф与KD均与R值无关；对等百分比特性影响则较大，因此本文讨论R值对流量系数的影响仅限于等百分比特性。

当R值作为流量特性曲线的一个特征参数时，可以设想将全行程的流量特性曲线看成由几个不同R值决定的几段流量特性曲线组合而成。在0~80%开度时，R值取大一些，使调节阀在工作行程范围内有足够的R值，也就是有足够的放大倍数。在80%~100%开度范围，R值取小一些，使调节阀制造过程中，阀芯曲线和套筒开窗都容易实现。提高工作开度下的R值，也可以作为在调节阀设计中探索提高流通能力的一个途径。分段取不同的R值这一思想，已从IEC534-2-4（草案）和国外一些调节阀流量系数表中体现出来，这时可调比的含义已经不再是Qmax和Qmin之比了，它应当作为流量特性曲线的一个特征参数被认识、被研究。

2 R值计算方法

调节阀实际可调比R值是可以计算出来的。根据公式（2）可推导出

InФ=InФ0+h＊InR                              （6）

在InФ—h坐标系中，等百分比流量特性曲线是一直线，R值实际上决定了该直线的斜率。实际测量一台调节阀的流量特性，可以得到若干组（Ф，h）数据，由于制造和测量的误差，这些测量值在坐标系中呈近似直线分布，并认为这条近似直线就是这台调节阀的实际流量特性曲线。要得到这样一条直线，并使其最接近坐标系中的这些点，建议用最小二乘法求解。

在测量一台调节阀于不同开度时的流量系数时，可以得到相对行程和流量系数的K组数据，代入公式（6）得到方程组

InФ1=InФ0+h1＊InR

InФ2=InФ0+h2＊InR                                 （7）

..............

InФi=InФ0+hi＊InR

式中，Ф0，R为这台调节阀的实际值，可从方程组（7）中用最小二乘法求其近似解：

（8）

一般情况下取10个开度进行测量，即hi分别取0.1，0.2，0.3，…，1.0。此时有

带入式（8）则有

InR=0.545＊In（Ф10/Ф1）+0.424＊In（Ф9/Ф2）+0.303＊In（Ф8/Ф3）+0.182＊In（Ф7/Ф4）+0.061＊In（Ф6/Ф5）  （9）

将测量所得流量系数Фi代入公式（9），即可解出该台调节阀的实际可调比R值。若将表1中等百分比流量系数的理论值代入公式（9），即可反算出R=30。按式（9）解出的是全行程的可调比，为了准确了解调节阀在工作段的可调比，hi可分别取0.2，0.3…，0.8，即

则有

InR=1.07＊In（Ф8/Ф2）+0.714＊In（Ф7/Ф3）+0.357＊In（Ф6/Ф4）    （10）

代入20%~80%开度时的各流量系数，可以得到该段流量特性的R值。同样，将表1中理论值数据代人式（10），也可反算出R=30。由于式（9）、式（10）中Ф值都是以比值形式出现，无论用绝对流量系数或相对流量系数计算其结果都是相等的。因此，用来计算R值是很方便的。同样，当需要计算任意段流量特性曲线的R值时，都可以推出相应的计算公式。

3 国内外一些调节阀R值的比较

依据式（9）用国内统一设计的双座调节阀和联合设计的套筒调节阀，以及Fisher公司的ED型套筒阀的流量系数计算想应的R值，其结果见表2~表4。

表2 双座调节阀流量系数Ф值及R计算值

| 公称通径DN | 各相对开度的Ф值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可调比R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |  |
| 25 | 2.65 | 4.57 | 7.84 | 12.76 | 17.76 | 25.04 | 35.00 | 49.11 | 74.53 | 103.39 | 51.5 |
| 32 | 3.09 | 6.30 | 9.90 | 13.99 | 18.90 | 30.10 | 30.10 | 42.80 | 74.40 | 100.00 | 34.6 |
| 40 | 7.44 | 10.28 | 11.52 | 13.22 | 16.88 | 28.82 | 28.82 | 52.84 | 78.92 | 92.00 | 17.4 |
| 50 | 7.68 | 11.89 | 14.90 | 18.40 | 22.90 | 37.80 | 37.80 | 53.50 | 70.40 | 98.20 | 14.6 |
| 65 | 3.95 | 7.72 | 11.36 | 15.53 | 20.20 | 36.51 | 36.51 | 50.77 | 77.53 | 99.58 | 28.9 |
| 80 | 3.34 | 7.64 | 10.49 | 14.63 | 19.85 | 37.75 | 37.75 | 50.28 | 75.49 | 97.25 | 32.4 |
| 100 | 4.70 | 7.68 | 10.32 | 14.20 | 18.81 | 37.02 | 37.02 | 52.82 | 72.39 | 97.60 | 27.1 |
| 125 | 4.14 | 6.49 | 9.47 | 12.89 | 19.37 | 37.34 | 37.34 | 51.88 | 66.66 | 103.63 | 32.3 |
| 150 | 2.55 | 5.70 | 8.50 | 12.42 | 18.17 | 34.98 | 34.98 | 48.48 | 76.74 | 96.81 | 45.7 |
| 200 |  |  | 12.20 | 16.10 | 20.10 | 32.00 | 32.00 | 46.50 | 75.80 | 100.50 | 20.0 |

表3 套筒调节阀流量系数Ф值及R计算值

| 公称通径DN | 各相对开度的Ф值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可调比R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |  |
| 25 | 4.10 | 7.90 | 12.10 | 16.50 | 20.40 | 29.60 | 42.20 | 61.00 | 81.50 | 103.00 | 30.9 |
| C=16 | 2.12 | 6.06 | 10.00 | 14.31 | 18.75 | 20.75 | 34.50 | 51.06 | 73.75 | 96.88 | 45.3 |
| C=25 | 6.54 | 9.12 | 11.76 | 14.84 | 20.24 | 28.16 | 38.60 | 56.00 | 78.00 | 99.20 | 21.3 |
| 50 | 3.10 | 6.45 | 9.90 | 15.05 | 22.48 | 32.50 | 46.50 | 67.50 | 90.50 | 97.75 | 45.2 |
| 65 | 3.25 | 6.83 | 10.24 | 14.63 | 20.63 | 27.46 | 40.32 | 58.73 | 86.35 | 107.94 | 41.2 |
| 80 | 4.20 | 7.67 | 11.10 | 14.97 | 21.05 | 29.70 | 40.60 | 60.50 | 80.10 | 92.60 | 29.9 |
| 100 | 3.57 | 7.37 | 11.03 | 15.21 | 21.80 | 30.39 | 44.13 | 64.90 | 82.06 | 93.23 | 34.9 |
| C=250 | 3.69 | 7.00 | 10.80 | 15.24 | 21.20 | 29.80 | 41.60 | 59.60 | 87.60 | 102.80 | 36.9 |
| C=370 | 3.34 | 7.14 | 10.84 | 15.19 | 21.89 | 31.62 | 45.95 | 65.41 | 82.43 | 93.24 | 37.5 |
| 200 | 3.17 | 6.90 | 10.79 | 15.66 | 21.41 | 31.90 | 42.76 | 60.34 | 82.21 | 96.03 | 37.8 |
| 300 | 3.31 | 6.92 | 10.54 | 14.54 | 20.23 | 28.62 | 43.85 | 60.23 | 82.31 | 94.08 | 38.3 |

表4 Fisher公司ED型套筒阀流量系数Ф值及R计算值

| 公称通径 DN＊dg | 各相对开度的Ф值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可调比R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |  |
| 11/4 ＊15/16 | 0.783 | 1.54 | 2.20 | 2.89 | 4.21 | 5.76 | 7.83 | 10.9 | 14.1 | 17.2 | 27.4 |
| 11/2＊17/8 | 1.52 | 2.63 | 3.87 | 5.41 | 7.45 | 11.2 | 17.4 | 24.5 | 30.8 | 35.8 | 35.3 |
| 2＊25/16 | 1.66 | 2.93 | 4.66 | 6.98 | 10.8 | 16.5 | 25.4 | 37.3 | 50.7 | 59.7 | 57.6 |
| 21/2＊27/8 | 3.43 | 7.13 | 10.8 | 15.1 | 22.4 | 33.7 | 49.2 | 71.1 | 89.5 | 99.4 | 41.3 |
| 3＊37/16 | 4.32 | 7.53 | 10.9 | 17.1 | 27.2 | 43.5 | 66.0 | 97.0 | 120 | 136 | 54.2 |
| 4＊43/8 | 5.85 | 11.6 | 18.3 | 30.2 | 49.7 | 79.7 | 125 | 171 | 305 | 224 | 64.8 |
| 6＊7 | 12.9 | 25.8 | 43.3 | 67.4 | 104 | 162 | 239 | 316 | 368 | 394 | 47.1 |
| 8＊8L=2 | 18.5 | 38.0 | 58.4 | 86.7 | 130 | 189 | 268 | 371 | 476 | 567 | 41.9 |
| 8＊8L=3 | 27.0 | 58.1 | 105 | 188 | 307 | 478 | 605 | 695 | 761 | 818 | 43.1 |

从表中可以看出，尽管双座调节阀和套筒调节阀在设计时预先设定R=30，但实际生产的各种规格的调节阀其R值是不相同的。

比较表2、表3这两个系列调节阀的R值可以看出，双座调节阀各种规格的R值偏差较大，套筒调节阀各种规格的R值偏差较小。这与两种阀设计时对流量特性采用不同误差判定标准相吻合，双座调节阀以最大流量值的10%作为每个行程流量值的偏差范围，而套筒阀采用国际IEC标准中的斜率法计算流量特性偏差的方法。显然，后一种方法较前一种方法更能保证R值达到设计要求，这也说明了IEC标准斜率法的先进性。

比较表2、表3、表4还可以看出，国产调节阀的R值比国外调节阀小，国内双座阀R=30.5、套筒阀R=36.2；Fisher公司ED型套筒阀R=45.9。

再按式（10）计算国内套筒阀和Fisher公司ED型套筒阀在工作行程段（h=0.2~0.8）时的R值，并与全行程时的R值相比较，结果见表5与表6。可以看出，国产套筒阀工作行程段的R值和全行程R值接近，无显著改变，R=34.2，而Fisher公司套筒阀在工作行程段的R值明显高于全行程的R值，R=60.5。

表5 国产套筒调节阀R值

| 套筒阀行程段 | 套筒阀各规格R值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 40 C=16 | 40 C=25 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 C=250 | 150 C=370 | 200 | 300 |  |
| 全行程 | 30.9 | 45.3 | 21.3 | 45.2 | 41.2 | 29.9 | 34.9 | 36.9 | 37.5 | 37.8 | 38.3 | 36.2 |
| H=0.2~0.8 | 26.9 | 28.9 | 20.5 | 49.2 | 33.4 | 29.5 | 35.4 | 33.0 | 39.2 | 35.2 | 38.4 | 34.2 |

表6 Fisher公司套筒阀R值

| 套筒阀行程段 | 套筒阀各规格R值 |  |  |  |  |  |  |  |  | R平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11/4 ＊15/16 | 11/2＊17/8 | 2＊25/16 | 21/2＊27/8 | 3＊37/16 | 4＊43/8 | 6＊7 | 8＊8L=2 | 8＊8L=3 |  |
| 全行程 | 27.4 | 35.3 | 57.6 | 41.3 | 54.2 | 64.8 | 47.1 | 41.9 | 43.1 | 45.9 |
| H=0.2~0.8 | 25.8 | 41.5 | 69.7 | 46.2 | 78.1 | 99.7 | 69.0 | 45 | 69.7 | 60.5 |

提高工作行程段的R值，其优越性在于它能更好地满足自控系统的需要，还能提高80%开度时的流量系数值，从而使全开时阀的流通能力有较显著的提高。通过对R值的分析比较，说明了国内外调节阀在设计水平上存在一定的差距。

4 对IEC534-2-4（草案）的理解

IEC534-2-4（草案）第3.3款对等百分比流量特性作了如下规定：

“在h=0.2和h=0.8之间，任意两个相邻流量系数发表值的对数之间的差值应在0.13和0.2范围内”。“低于h=0.2这两个值相应为0.13和0.25；高于h=0.8，此值应相应为0.03和0.2”。

这里作为流量特性偏差范围的选取，应当看作是按R值的变化范围决定的，试计算

R=20，0.1 XlogR=0.13
     R=100，0.1 X logR=0.20
     R=300，0.1 X logR=0.25
      R=2，0.1X logR=0.03

也就是说，流量特性偏差实质上是分段限制R值的变化范围，即

h=0.2~0.8，R=20~100
     h=0.8~1.0，R=2~100
     h=0~0.2，R=20~300

IEC的这一规定正是体现了将R值作为流量特性曲线的一个特征参数，并实现了在全行程范围内可以取不同R值这一设计思想。而国标GB4213-84《气动调节阀通用技术条件》在这个问题上是和IEC标准存在一定差异的。深入讨论R值及流量系数的关系，无论对设计、制造、应用调节阀都有一定的意义，对加强调节阀的基础理论研究，提高我国调节阀设计制造水平，都是十分必要的。

参考文献

1 余善富 气动执行器北京 机械工业出版社 1982
      2 程贺 调节阀放大倍数的估算 自动化仪表1988年
      3 施俊良 调节阀的选择 北京 中国建筑工业出版社 1986
      4 GB 4213-84气动调节阀通用技术条件