国产超临界机组启动调试的特点及

主要问题的分析处理

孟颖琪　李续军　杨寿敏

摘　要　本文介绍了华能沁北电厂国产化首期600MW超临界机组设计特点、性能特性及辅机配置，比较系统地阐述了该型机组启动调试的特点，并对调试过程中出现的主要问题和处理过程进行了分析讨论，对同类型机组的启动调试和运行具有一定的参考作用。

关键词　启动调试　超临界机组　国产化

1　前言

华能沁北电厂为我国600MW超临界机组国产化依托工程和示范项目，一期工程建设规模为　　2×600MW超临界发电机组。该项目的建设得到国家发改委、电监会、国家电网公司、中国华能集团公司的高度重视。在华能股份公司、华能沁北发电有限公司精心组织和强有力的领导下，各参建单位奋力拼搏，使# 1、#2机组分别于今年11月23日和12月13日通过168小时试运行，提前完成了年底双投的奋斗目标。这一成绩的取得标志着600MW超临界机组国产化项目已经取得了突破性进展，对我国今后的超临界机组建设具有重要的意义。

2　国产超临界机组主要设备系统的设计特点

2.1　工程概况

华能沁北发电厂一期工程为2×600MW超临界燃煤发电机组，其锅炉、汽轮机、发电机组分别由东方锅炉厂、哈尔滨汽轮机厂、哈尔滨电机厂采用引进技术制造。该工程的建设单位为华能沁北发电有限责任公司，设计单位为西北电力设计院设计，西安热工研究院负责部分公用系统和2号机组的启动调试、分散控制系统（DCS）的逻辑组态设计、厂级监控信息系统（SIS）的成套设计与供货等项工作。

2.2　锅炉主要设备及系统

锅炉系DG1900/25.4-II1型单炉膛、一次再热，超临界本生直流锅炉。锅炉全钢构架，固态排渣，平衡通风，露天布置。

炉膛宽19419.2mm，深15456.8mm，高度67000mm。炉膛四周为全焊式膜式水冷壁，由下部螺旋盘绕上升水冷壁和上部垂直上升水冷壁组成。沿烟气流程依次布置屏式过热器、高温过热器、高温再热器。竖井为双烟道结构，前/后烟道深分别为6604/8331.2mm，前烟道布置低温再热器、后烟道布置低温过热器和省煤器，其后布置三分仓回转式空气预热器。

锅炉设计主要参数见表1。锅炉设计燃用晋南、晋东南地区贫煤、烟煤的混合煤种，采用中速磨直吹式制粉系统，每炉配6台磨煤机，1台备用。燃烧器采用前后墙对冲燃烧方式，24只HT－NR3燃烧器分三层布置在炉膛前后墙上，上部布置有12只燃烬风(OFA)风口。锅炉设计采用定压-滑压-定压或定压运行运行方式。

每台锅炉均配置两台轴流式引风机、轴流式送风机、一次风机和回转式三分仓空气预热器，设置两台双室四电场干式静电除尘器，采用密相正压气力输送方式除灰。炉渣由刮板捞渣机将先输送至渣仓，然后由汽车运输的方式除渣。

过热蒸汽温度由水/煤比和两级喷水减温来控制，水/煤比的控制温度取自汽水分离器前水冷壁出口集箱上的三个温度测点。再热蒸汽温度采用挡板调节。锅炉水汽流程见图1。

图1　锅炉水汽流程图

| 负 荷 项 目 |  | 单位 | BMCR | ECR | BRL | 高加 切除 | 75% BMCR | 50% BMCR | 30% BMCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过热蒸汽出口流量 |  | t/h | 1900.0 | 1660.8 | 1807.9 | 1470.2 | 1425.0 | 950.0 | 570.0 |
| 过热器蒸汽出口压力 |  | MPa | 25.5 | 25.2 | 25.4 | 25.0 | 22.9 | 15.5 | 9.1 |
| 过热器蒸汽出口温度 |  | ℃ | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 569 |
| 再热蒸汽流量 |  | t/h | 1607.6 | 1414.1 | 1525.5 | 1470.2 | 1225.6 | 836.4 | 511.9 |
| 再热蒸汽进口压力 |  | MPa | 4.71 | 4.15 | 4.47 | 4.24 | 3.59 | 2.45 | 1.5 |
| 再热蒸汽出口压力 |  | MPa | 4.52 | 3.98 | 4.29 | 4.06 | 3.54 | 2.34 | 1.42 |
| 再热器蒸汽进口温度 |  | ℃ | 322 | 307 | 316 | 314 | 305 | 313 | 324 |
| 再热器蒸汽出口温度 |  | ℃ | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 539 |
| 给水温度 |  | ℃ | 284 | 275 | 280 | 189 | 266 | 242 | 215 |
| 过热器一级喷水量 | （取自省煤器出口） | t/h | 76.0 | 66.4 | 72.3 | 58.9 | 57.0 | 38.0 | 34.2 |
| 过热器二级喷水量 |  | t/h | 76.0 | 66.4 | 72.3 | 58.7 | 71.3 | 47.6 | 22.8 |
| 再热器喷水量（取自给水泵抽头） |  | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炉膛截面热负荷 |  | MW/m2 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 2.8 | 1.8 |
| 炉膛容积热负荷 |  | kW/m3 | 89 | 79 | 85 | 81 | 48 | 49 | 31 |
| NOX排放浓度(以O2=6%计) |  | mg/Nm3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 锅炉计算热效率(按低位发热量) |  | % | 93.07 | 93.31 | 93.30 | 93.35 | 93.34 | 93.01 | 92.55 |
| 炉膛出口过剩空气系数 |  | － | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.30 | 1.50 |

表1　锅炉设计主要参数（设计煤种）

2.3　汽轮机主要设备及系统

汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产的超临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴、双背压、凝汽式汽轮机，型号为CLN600-24.2/566/566，额定给水温度为280.4 ℃，运行方式为定-滑-定运行。

汽机保安系统设有机械液压式超速保安器和电子危急跳闸系统（ETS）；配置了数字电液调节系统（DEH）和BENTLY 3500系列汽机监视仪表（TSI）。

每台机组设置两台50%容量的汽动给水泵及一台30%容量的电动调速给水泵；回热系统为三高四低一除氧；高压加热器采用大旁路设置。

每台机组设两台100%容量的定速、电动、立式筒型凝结水泵，选用中压凝结水精处理装置；设置三套50%容量水环式真空泵，正常情况下两套运行，一套备用。

2.4　主要电气设备及系统

2.4.1　发电机及主变压器

发电机型号为QFSN-600-ZYHG，额定容量为667MVA，额定电压为20kV，冷却方式为            定子水内冷、转子氢冷，采用静态可控硅励磁系统（自并励）。

主变压器型号为SFP-720000/500，额定容量720MVA，额定电压为550-3×2.5%/20KV，冷却方式为ODAF。

2.4.2　电气主接线

一期工程两台机组均以发电机—变压器组单元接线接入500kV母线。500kV采用112断路器接线。500kV配电装置按规划出线回路数六回布置，本期建成两回。

发电机出口装设断路器。每台机组设一台50MVA分裂变作为高厂变、一台25MVA双卷变作为公用变、一台31.5MVA双卷变作为备用变压器。6KV设置单独公用段，公用负荷由两台机的6KV公用段供电。机组启动电源由500kV升压站经主变倒送方式取得，发电机并列由发电机出口开关完成。备用停机变压器6kV侧通过共箱母线连接到每台机组的两段6kV工作母线及公用母线上作为备用电源，在事故情况下，备用停机变可以备用自投一半机组负荷（包括电动给水泵）运行，保证机组安全停机。

2.4.3　发变组保护、励磁及同期装置

本工程对发电机、主变压器、厂高变、高公变、励磁变等主设备保护按全面双重化配置，保护装置为RCS-985B微机型发－变组保护装置。励磁系统采用UNITROL 5000型静态可控硅励磁系统，型号为Q5S-0/U251-S6000，由励磁变压器、励磁调节器、可控硅整流器单元、起励单元、灭磁单元等组成。同期系统只设自动准同期装置，取消了传统的手动并列方式。每台发电机组并列只设发电机出口断路器一个同期点，配备两套SID—2CM型自动准同期装置（一投一备）。机组电气设备均采用ECS控制方式。

2.5　热工自动化主要设备及系统

2.5.1　控制系统设计功能及配置

分散控制系统(DCS)采用ABB贝利公司的Symphony系统，其功能涵盖了数据采集系统(DAS)、模拟量控制系统(MCS)、顺序控制系统(SCS)、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)、汽轮机控制系统(DEH)、给水泵汽轮机控制系统(MEH)、旁路控制系统(BPS)和事故跳闸保护系统(METS)等各项控制功能，是—套软硬件一体化的、功能比较完善的控制系统。DCS按照功能分散、信息集中管理的原则配置，每台机组配置一套DCS系统，每套DCS系统控制网络均为环网结构。在两台机组的DCS环网之间设置—个公用环网，公用系统控制器即挂接在该公用环网上。本工程单元机组未设计快速减负荷（FCB）功能。

2.5.2　控制范围及方式

热工自动化主要对下列工艺系统实现控制：核心生产系统（包括锅炉、汽轮机、发电机及其辅助系统），全厂给排水系统，化学水处理总站，灰渣处理系统，辅助生产系统等。锅炉、汽机、电气以及辅助车间采用集中控制方式；除了输煤控制室设置值班员以外，电气网络控制室及其它辅助车间系统不再单独设置控制室。

3　国产超临界机组启动调试的特点

现根据参加华能沁北电厂国产超临界机组启动调试的体验，对该类型机组启动调试的特点（尤其是与亚临界汽包炉的差异）初步总结如下：

3.1　锅炉方面

3.1.1　在超临界直流锅炉上大胆尝试采用降压法进行锅炉蒸汽管道吹洗，并取得成功

传统汽包锅炉蒸汽管道吹洗一般采用蓄能降压法；而过去直流锅炉在吹管时考虑到汽水分离器的水容积较汽包小得多和水冷壁水动力的安全性，通常将入炉燃料加大到湿态转干态所需燃料量以上，采用纯直流稳压方式吹洗。这种方式为了稳定吹管压力，临冲门的开度往往不大，若蒸汽流量上不去，则较难保证吹管系数和吹洗的质量。在沁北电厂超临界锅炉吹管前，调试人员经过充分的调研、分析和讨论，决定采用降压法吹洗。升压和吹洗过程中采用合理的控制方式和吹管参数，保障吹管系数大于1.0。#2锅炉正式吹洗76次，消耗燃油686吨，靶板器质量便达到优良标准，节省了大量的燃油和除盐水。

3.1.2　过热器安全门的整定

亚临界机组一般在空负荷阶段进行过热器安全门的整定，而超临界机组此阶段整定过热器安全门有很大困难，并且极不经济。该压力等级的安全阀动作压力超过30.0 MPa，其制造商克罗斯比公司建议油压千斤顶最高压力为7.0 MPa。考虑361阀管路及凝汽器运行的安全，锅炉设计湿态转干态运行的最高压力为9.3MPa。锅炉转为干态运行所需的燃料量较大，参数控制有一定的难度，所以机组不带负荷而使过热器压力升至24.0 MPa是很困难的。在带大负荷工况下整定过热器安全门解决了这一问题。

机组带负荷300MW左右，投两台磨煤机及少量油枪，按克罗斯比公司要求，缓慢提升过热器出口压力至24.0MPa，用千斤法对过热器安全阀进行了整定。

3.1.3　低负荷时过热器超温问题

最初#1机组在整定过热器安全门时拟通过减小高旁开度的方法来提高主汽压力，发现屏式过热器及高温过热器温度上升较快。采取提高一、二级减温水量的方式控制温度，直至减温水总门和调节门全开，表计显示一、二级减温水量很小，而屏过及高过温度已达到约560℃。据分析其主要原因是低负荷时减温水引水点与喷入点之间的压差过小，造成减温水量不足，故决定在给水操作台前接一路φ108×20mm的备用减温水管路。后来随着对该型锅炉性能了解的深入和燃烧调整技术的改进，该水源已很少使用。

3.1.4　在燃烧调整及给水控制方面的特点

石洞口二厂必须投一台磨煤机才能达到冲转参数，而国产超临界机组只要控制调整得当，只需少量燃油便可以冲转；在临界点附近工况下要注意监视水冷壁管壁温度变化，根据燃料量及时调整各部分风量，以保持良好的燃烧状况；水冲洗和点火升压阶段给水量可适当低一点(约400 t/h)，并网带负荷后再加大到475 t/h；汽机旁路控制要和启动升温、升压过程很好地配合；除氧器加热、高低压加热器宜尽早投入以提高给水温度；应坚持定期吹灰等等。

#2锅炉配置的HT－NR3低NOx墙式布置燃烧器，点火小油枪（250kg/h）布置在三次风喷口，补风良好。启动油枪布置在中心的一次风喷口，未启一次风机时助燃风量不足，试运初期产生大量的黑烟，燃烧状况不佳。后来投该油枪时将炉膛负压调整至-600Pa，打开燃烧器入口一次风管上设置的冷却风管风门进行补风，同时控制单只油枪的出力在中等范围内，结果燃烧状况明显好转。

3.1.5　国产超临界锅炉低负荷稳燃特性良好

经过对#2锅炉煤粉细度、过量空气系数 (氧量)及喷燃器一、二次风率及二、三次风门等方面的调整，其炉内燃烧稳定、不结渣、不超温。#2锅炉投入C、D、E、F四台偏置磨煤机，维持303MW连续运行4小时，炉膛压力和炉内燃烧工况基本稳定。

3.2　汽机方面

3.2.1　机组启动参数

#1机组按照制造厂提供的启动参数，首次冷态启动后进行中速暖机， 3小时后高压缸调节级金属温度仍很低。据此制造厂对冷态启动参数进行了调整，主蒸汽参数由8.9MPa、360~420℃调整为5.4 MPa、360~420℃；再热蒸汽参数由1.0MPa、320℃调整为0.4~0.6MPa、320℃。试运结果表明，该启动参数在保证锅炉水动力循环的条件下，增大了汽轮机进汽量，改善了暖机条件，加快了启动速度，同时有利于锅炉燃烧调整与配合。以#2机组首次冷态启动为例：

2004年11月1日22时18分首次冲动#2汽轮机，主蒸汽参数为5.24MPa，394℃，再热蒸汽参数为0.484MPa，356℃，真空为-90kPa。400r/min磨擦检查后，于22时59分机组转速升至2000r/min中速暖机。由于启动参数控制良好，加之根据高压缸排汽温度及时调整通风阀开度，调节级金属温度已达306℃。11月2日2时零分，此时主蒸汽参数为6.85MPa，434℃，再热蒸汽参数为0.188MPa，401℃，真空为-90kPa，中速暖机结束。2时14分机组定速3000 r/min。由于蒸汽参数控制良好，整个冲机过程非常顺利。

3.2.2　高压缸通风阀

目前在升速过程中通风阀开启，汽轮机分为高压缸、中低压缸两个模块运行，实际上高压缸排汽大部分未进入再热冷段――进入的汽量取决于高压缸排汽压力与再热冷段压力之比。这种方式是否合理值得商榷。这种运行方式下，必须根据高压缸排汽温度、高中压缸加热速度的匹配等情况对通风阀进行调整。

3.2.3　滑参数停机

#2机组采用滑参数停机，起始负荷为440MW，主蒸汽压力为20.6MPa，主蒸汽温度为544℃，汽轮机调节级金属温度为499℃。经2小时17分滑参数降负荷，负荷降为53MW，汽机打闸停机，此时主蒸汽压力为5.9MPa，主蒸汽温度为360℃，汽轮机调节级金属温度为342℃，达到了比设计值更低的温度水平。

3.2.4　盘车装置自启停的时机

为改善启、停机过程中轴瓦的润滑条件，决定将停顶轴油泵的转速由650r/min提高到1000r/min，顶轴油泵自启的转速由600r/min提高到800r/min。

3.2.5　超临界机组对各个系统的可靠性提出了更高的要求

超临界机组要求系统的承压部件及各种调节装置的可靠性更高、性能更佳，对材料和制造工艺的要求也更加严格。在试运过程中两台机组的高、中压导汽管法兰多次漏汽； #1汽轮机中压主汽门门蝶与传动机构的连接螺栓断裂；部分调节装置如凝结水泵最小流量调节阀、给水泵再循环门、除氧器水位调节辅阀静态试验动作灵活，带负荷后却卡涩、失灵。因此在选型上应充分考虑参数的匹配问题。

3.3　热工自动化方面

3.3.1　充分重视控制系统逻辑组态审查及试验工作

超临界机组比常规亚临界机组保护联锁数量要多一些、逻辑关系也要复杂一些，从而对保护逻辑组态设计、测量元件选用和调校、回路安装调试等方面提出了更高的要求。为了保证调试的工期和质量，调试人员采取了许多行之有效的措施。先由热控调试人员对逻辑组态进行初步分析，将其编译成各系统的试验单。然后组织热控、机务及组态设计人员进行讨论。意见比较集中时，可在更大的范围内组织讨论，确保逻辑组态正确、可靠。在试验过程中，要求尽量模拟实际工况、由一次元件输入试验信号，最大限度地避免保护误动或拒动现象。

3.3.2　汽水分离器水箱水位的控制

在临界点汽与水的密度是相等的，当汽水参数向超临界过渡时，水箱水位开始上升，直到满水位，而实际上此时水箱中并没有水，这样就带来了相应的控制问题。在亚临界工况下361阀主要依据水箱水位进行控制；超临界工况下水箱测量水位不能反映真实情况，就必须在361阀控制逻辑中作相应的处理。

3.3.3　再热器保护问题

#1、#2机组在带负荷阶段均发生过再热器保护动作。其主要原因是调速汽门行程开关关接点很难调整到零点，所以用模拟量信号（2%）与关接点信号的“与门”代表调速汽门关，并适当调高了再热器保护逻辑的燃料量定值。。

3.3.4　汽轮机旁路系统

为高压和低压两级串联简单旁路，设计容量仅为30%BMCR，主要用于机组启停，不具备快开功能，所以应尽量避免其快速开关动作。在甩大负荷时锅炉压力可能会快速上升，在机组故障特别是甩负荷时必须给予足够的重视。

3.4　电厂化学方面

（1）化学清洗范围扩大。

炉前碱洗在常规亚临界汽包炉碱洗范围的基础上，增加了高压加热器汽侧、低压加热器汽侧、疏水管道、疏水扩容器、各减温水管道等；增加了炉前（柠檬酸）酸洗，涵盖了炉前碱洗的大部分设备范围。

（2）凝结水精处理系统尽早投入，对水质的改善和节约除盐水至关重要。

（3）必须具备持续制水的能力，并储备大量的除盐水。

（4）对汽水品质的要求很高，启动时需进行长时间的开式、闭式水冲洗。

3.5　与石洞口二厂超临界机组调试综合质量指标的比较

表2是华能沁北电厂与石洞口二厂调试综合质量指标的比较。可以初步得出结论：国产化超临界机组的综合质量水平已经达到或超过了石洞口二厂建设时期进口机组的质量水平。当然，准确的结论只能通过性能试验和较长时间的运行考验才能得出。

表2　华能沁北电厂与石洞口二厂调试综合质量指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 沁北 #1机组 | 沁北 #2机组 | 石二厂 #1机组 | 石二厂 #2机组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 168h/72 h期间保护装置投入率 | % | 100 | 100 | 主机：100 辅机：99.8 | 100 |
| 2 | 168h/72 h热控自动投入率 | % | 91.6 | 98.26 | 83 | 78.2 |
| 3 | 168h/72 h期间主要仪表投入率 | % | 100 | 100 | － | 97.71 |
| 4 | 168h/72 h期间平均负荷率 | % | 101 | 101.5 | 99.95 | 98.06 |
| 5 | 168h/72 h期间连续满负荷时间 | 小时 | 168 | 168 | － | － |
| 6 | 沁北：首次点火到168h结束燃油量 石二厂：并网到72 h结束燃油量 | 吨 | 5383 | 3762 | 重油: 18197 轻油: 4873 | 重油: 7192 轻油: 2376 |
| 7 | 从开始到完成168h/72 h试运次数 | 次 | 2 | 1 | － | － |
| 8 | 首次冲转到完成168h/72 h试运天数 | 天 | 55 | 43 | 151 | 35 |
| 9 | 开始点火吹管到完成168h试运天数 | 天 | 82 | 69 | 213 | 109 |
| 10 | MFT动作次数 | 次 | 8 | 5 | 122 | 33 |

注：沁北电厂两台机组满负荷试运按“新启规”168小时试运条件进行；石洞口二厂两台机组满负荷试运按72小时试运条件进行。

4　国产超临界机组启动调试过程中的主要问题及分析讨论

4.1　凝结水系统问题

4.1.1　凝结水泵的汽化分析及处理

在启动过程中汽水分离器的疏水通过361阀排至凝汽器，该疏水量大，且压力、温度较高（从361阀后管道振动、噪声很大、疏水扩容器压力高达200Kpa可以证实）。因其排放位置接近凝结水泵吸水口，对凝结水泵入口水动力工况产生不利影响，容易引起凝结水泵汽化。通过合理控制361阀疏水量、调整凝汽器真空、适当提高凝汽器热井水位等途径，问题基本解决。

4.1.2　凝结水管道晃动问题

主要原因：一是前述的凝结水泵汽化引起；二是工况大幅度变化时机械密封水供水压力不足（后来将密封水压力提高至0.5Mpa）；三是凝结水泵最小流量调节阀选型不当，带压后自行开、关往复运动。

4.2　发电机九号轴承振动问题

九号轴承为发电机励端外伸磁炭刷支架轴承。#1、#2机组在首次启动时九瓦轴振、瓦振较大，动平衡后瓦振问题基本解决。#2机组由于九瓦处轴颈自身晃度较大（约80μm），所以尽管瓦振很小（小于20μm），但轴振仍然比较大。#1机组九号轴承轴振也接近报警值。应进一步研究国产超临界机组九号轴承轴振偏大的原因。

4.3　汽动给水泵前置泵振动大问题

2A、2B汽泵在带负荷试运阶段，随着机组负荷的升高，汽泵流量增大，其前置泵水平方向的振动增大，最大超过100μm。经解体检修、重新找正，并对相连的管道和附件进行紧固，2A前置泵振动基本正常，2B前置泵振动仍偏大（有逐渐减小的趋势）。

4.4　汽动给水泵组推力轴承温度偏高问题

两台机组的汽动给水泵组在带大负荷运行时均出现了推力轴承温度偏高的现象。后来根据制造厂的要求，提高了该点温度保护定值。

4.5　EH油系统问题

汽轮机调节系统静态试验开始时多数油动机存在漏油现象；油动机节流孔设计不合理，在油流的作用下会偏离原位置，更换为带凸肩的节流孔。

4.6　汽轮机油质和顶轴油系统问题

顶轴油管径设计偏小，加之少量管段对口焊接工艺粗糙，出现顶轴油母管压力很高（达20MPa）、而顶轴油囊压力并不高，顶起高度不足的现象。另外，顶轴油泵还存在调压装置不能自锁，油压自行下滑的问题。曾出现过因油质问题造成汽轮机轴瓦损的情况。

4.7　中压主汽门严密性问题

#1机组二次进行主汽门严密性试验均不合格，经检查右侧中压主汽门门蝶与传动机构的连接螺栓断裂。#2机组也发现中压主汽门漏汽较为严重。该中压主汽门采用了摇板式结构（类似于高排逆止阀），因而尺寸较大。要保证其可靠性和严密性，必须在设计、制造、安装等环节上严格把关。

4.8　磨煤机振动问题

试运初期在投运制粉系统过程中多次出现磨煤机振动现象。经检查和分析认为主要是磨盘上铺煤厚度不均匀，三个磨辊工作时受到的反作用力不平衡所致。后来采取先短时间布煤，然后降磨辊，依给煤量用手动加载方式缓慢提高加载力，给煤量达到一定值再投入自动加载装置；停给煤机时依给煤量缓慢减小加载力，振动问题得到解决。

4.9　风量测量装置问题

磨煤机入口直管段短，冷、热风门垂直连接，在不同工况下气流分布变化很大。磨煤机原设计的一次风量测量装置为插入式多喉径文丘利测风装置。在调试过程中发现，当磨煤机入口冷、热风门打开，热风门开度60%以上时，随着热风挡板开大，测量风量反而减小。经反复试验证实，单点测风装置无法准确反映断面的风速分布。后由厂家提供一种均流型式测速管，基本满足了磨煤机运行要求。另外，二次风风量装置也无法准确测量实际风速，应当予以改进。

4.10　油枪频繁堵塞问题

锅炉燃油系统虽然经过蒸汽吹洗，但由于系统设计缺陷及油质较脏，启动过程中点火油枪反复堵塞,耗费了大量人力和时间。应加设可切换式滤油器。

4.11　其它锅炉设备、设计问题

- 锅炉运行时（热态）二次风箱风门联杆经常卡涩、或者与风道保温层外护板相碰。

- 给煤机频繁断煤。

- 一些磨煤机不能调整加载油压，定加载与变加载切换不好。

- 在361阀暖管管路运行后，存在炉前储水罐及下部向炉膛方向膨胀、省煤器至水冷壁下集箱管底部膨胀不足问题。

4.12　励磁系统可控硅质量问题。

#2机组在进行发电机短路特性试验时，1、2、3、5号整流柜的R+臂均发出故障信号，导致励磁系统自动退出运行，机组整套启动被迫中止。经反复检查、试验，确认是4号整流器屏的R+臂可控硅击穿导通所致。更换可控硅后励磁系统工作正常。

4.13　发电机氢气系统泄漏问题。

#1、#2机组试运过程中均出现过发电机氢气系统泄漏量大的问题，主要原因是设备、安装质量和工艺问题，对机组试运工期和安全运行产生了十分不利的影响。

5　结论

5.1　与常规（亚临界）机组相比，国产600MW超临界机组在设备制造、系统设计、性能特性及辅机配置等方面有许多特点，因而在机组启动调试方面也出现了一些新的特点。由于调试人员思想重视、准备充分，较快地掌握了该型机组的启动调试技术，保证了机组试运工作顺利进行。

5.2　总体来看，国产化超临界锅炉主要运行参数达到了设计要求，汽轮发电机组启停快速灵活、运行平稳，保护系统安全可靠，自动控制系统品质优良，各辅机均能满足机组长期满负荷稳定运行的要求。从调试阶段的主要质量指标来看，国产超临界机组的综合质量水平已经达到或超过了石洞口二厂建设时期进口机组的质量水平，这一成绩的取得标志着600MW超临界机组国产化项目取得了突破性进展。

5.3　国产600MW超临界机组在设备、设计、施工、调试、运行等方面不可避免地存在一些问题，有必要对这些问题展开深入的分析和研究，为提高国产超临界机组的建设水平提供借鉴。

本文在写作过程中参考了华能沁北电厂部分试运会议纪要、部分调整试验记录和报告，在此对相关作者表示感谢！

参考文献：

[1]　汪祖鑫. 超临界压力600MW机组的启动和运行. 中国电力出版社,1996.